# 国能蒙城生物发电有限公司

# 调度数据网改造项目

# 技术规范书

国能蒙城生物发电有限公司

二〇一九年七月

1总则

1.1本技术规范书为国能蒙城生物质发电有限公司调度数据网改造项目而提出技术上的规范和说明。

1.2本次工程招标采购的招标方为国能蒙城生物质发电有限公司，投标方为调度数据网改造集成商，最终用户为国能蒙城生物质发电有限公司。本技术规范书中提出的仅为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方必须仔细阅读技术规范书的全部条款，提供符合国家和有关行业最新版本的标准和完全满足技术规范书所规定要求的高质量产品和相应的技术服务。

1.3投标方必须获得质量管理体系认证证书。

1.4投标方现场服务人员必须取得安徽省电力有限公司培训中心电力监控系统网络安全防护技术合格证书；投标方应能协调调度主管机构的配合工作。

1.5★参加投标的公司需到现场进行勘查设备实际情况，投标当日需提供勘查证明（满三家截止）。

1.6★由于项目中涉网设备自动电压控制系统收到调度的严格管控，故要求投标方需提供原厂商的授权委托书。

1.7★投标方所委托的测评机构需具备国家网络安全等级保护工作协调小组办公室颁发的网络安全等级保护测评机构推荐证书；投标方所委托的测评机构需具备经中国国家认证认可监督管理委员会批准并设立的中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的认证机构颁发的ISO 9001 （GB/T 19001-2016）质量管理体系认证证书；投标方所委托的测评机构需具备中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）颁发的信息安全风险评估服务资质（三级及以上资质）证书；投标方所委托的测评机构需具备自2016年1月1日以来未受到监督管理全国测评机构的国家网络安全等级保护工作协调小组办公室通报责令限期整改处罚。

1.8本技术规范书的解释权属于招标方。未经招标方同意，任何个人和单位不得对技术规范书做出任何修改。在未经双方商定作为合同技术附件之前，招标方单位保留技术规范书修改的权利，可以及时提出变更的意见和建议；同时买卖双方签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化、与相关系统接口要求改变以及安装环境发生变化等所产生的一些补充要求，具体事项由买卖双方共同商定。

1.9技术规范书经买卖双方确认后，作为合同的第一附件，与合同正本具有同等的法律效力。本工程的其它技术文件，如设计联络会纪要、双方确认的测试和验收文件、资质证明文件等与合同具有相同的法律效力。本工程对装置安装调试的服务商提出的技术要求，需提供相应的证明材料，不能完整提供证明材料的投标方，招标方有权终止合同，按照合同商务部分的约定向投标方索要违约赔偿。

1.10本技术规范书中未尽事宜，由买卖双方在合同技术谈判时协商确定，设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

2工程概况

按照《国家电网调〔2017〕1084号　国家电网公司关于加快推进电力监控系统网络安全管理平台建设的通知 》以及《调〔2019〕50号　安徽电力调度控制中心关于加快厂站网络安全监测装置部署等若干工作的通知》的要求。

2003 年中央办公厅、国务院办公厅转发了《国家信息化领导小组关于加强 信息安全保障工作的意见》（中办发[2003]27 号）以及 2004 年 9 月四部委局联合签发的《关于信息安全等级保护工作的实施意见》、《关于印发党政机关、事业单位和国有企业互联网网站安全专项整治行动方案的通知》公信安（2015）2562号等信息安全等级保护的文件明确指出，“要重点保护基础信息网络和关系国家安全、经济命脉、社会稳定等方面的重要信息系统，抓紧建立信息安全等级保护制度，制定信息安全等级保护 的管理办法和技术指南。”

2017年 6 月《中华人民共和国网络安全法》正式实施，《网络安全法》构成我国网络空间安全管理的基本法律，与《国家安全法》、《反恐怖主义法》、《刑法》、《保密法》、《治安管理处罚法》、《关于加强网络信息保护的决定》、《关于维护互联网安全的决定》、《计算机信息系统安全保护条例》、《互联网信息服务管理办法》等现行法律法规共同构成中国关于网络安全管理的法律系统。

2.1工程名称：国能蒙城生物发电有限公司调度数据网改造项目

2.2工程地点：国能蒙城生物发电有限公司

2.3承包方式：按技术协议文件规定的承包范围内的所有项目均由乙方以包工、包料、包施工工期、包工程质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包合同总价的方式承包施工。如发生上述情况，甲方有权终止合同，并由乙方承担由此引发的一切损失。

2.4工程内容：网络安全监测装置安装调试及接口服务，调度数据网等级保护测评和风险评估等。

3技术要求

3.1网络安全监测装置

本项目在Ⅱ区部署一台网络安全监测装置，另在I区与II区之间部署一台防火墙，如下图。

厂站端拓扑图

对于安全I区而言，涉网部分主要为NCS系统，RTU装置，AVC系统等，其主机、网络设备、安全设备的相关数据需接入网络安全监测装置中。

对于安全II区而言，装置需监测故障录波、电能量采集、脱硫脱硝系统等，其主机、网络设备和安全设备需接入到网络安全监测装置中。

表：国能蒙城生物发电有限公司电厂监控系统安全分区表

| 序号 | 业务系统及设备 | 控制区 | 非控制区 | 管理信息大区 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火电机组分散控制系统DCS | DCS |  |  | A2 |
| 2 | 励磁系统 | 励磁、自动电压控制 |  |  | A2 |
| 3 | 自动控制装置 | PSS、汽门快关等 |  |  | A2 |
| 4 | 继电保护 | 继电保护装置 |  |  | A2 |
| 5 | 电能量釆集装置 |  | 电能量采集 |  | A1 |
| 6 | 管理信息系统MIS |  |  | MIS | A2 |

注：A1：与调度中心有关的电厂监控系统

A2：电厂内部监控系统

B：调度中心监控系统的厂站侧设备

与调度中心无关的设备不接入调度数据网

★上述涉网列表中可能存在不完善之处，投标方必须现场勘察以现场实际情况为基准，以满足调度要求为目标（投标方需提供现场勘察表）。

1）装置至少应满足最新版本的以下规定、规范和标准的要求，但不限于以下规范和标准：

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度实验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度实验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度实验

GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度实验

GB/T 17626.10 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度实验

GB/T 17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度实验

GB/T 17626.12 电磁兼容 试验和测量技术 震荡波抗扰度实验

GB/T 19520.12 电子设备机械结构482.6mm(19in)系列机械结构尺寸第3-101部分：插箱及其插件

DL/T 634.5104 远动设备及系统 第5部分：传输规约 第104 篇：采用标准传输协议子集的DL/T 634.5101 网络访问

Q/GDW 1680.2-2014 智能电网调度控制系统 第2部分：名词和术语

2）一般要求

网络安全监测装置应满足如下要求：

- 在故障、重启的过程中不引起数据重发、误发、漏发；

- 有明显的接地标志；

- 有安全警示标识；

- 网络安全监测装置应具备装置故障告警信号输出接点，装置运行灯灭时应导通装置故障接点；

- 网络安全监测装置应采用无风扇、无旋转部件硬件设计。

3）环境条件

环境温度和湿度见表，大气压力： 70～106kPa。

| 级别 | 环境温度 |  | 湿度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 范围 ℃ | 最大变化率 ℃／h | 相对湿度注 % | 最大绝对湿度 g/m3 | 使用场所 |
| C0 | －5～＋45 | 20 | 5～95 | 28 | 室内 |
| C1 | －25～＋55 | 20 | 5～100 | 28 | 遮蔽场所 |
| C2 | －40～＋70 | 20 | 5～100 | 28 | 室外 |
| CX | 特定 |  |  |  | 与用户协商 |
| 注：装置内部既不应凝露，也不应结冰。 |  |  |  |  |  |

对周围环境要求

装置的使用地点应无爆炸危险，无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈振动源，不允许有超过所处应用场所正常运行范围内可能遇到的电磁场存在。有防御雨、雪、风、沙、尘埃及防静电措施。场地安全要求应符合GB/T 9361—2011中B类的规定。

贮存、运输极限环境温度

装置的贮存、运输极限的环境温度－25℃～＋70℃，相对湿度不大于85％，不应出现异常情况。温度恢复正常后装置的功能和性能应符合要求。

4）外观接口

外形尺寸

网络安全监测装置机箱尺寸应符合GB/T 19520.12的规定，网络安全监测装置应采用1U整层机箱。

LED指示灯

应具备5个运行指示灯和若干通道监视灯，指示灯定义见表。

| 序号 | 名称 | 定义 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行 | 装置上电后该灯为常亮状态，装置由于硬件或是软件出现异常时导致装置不能工作或部分功能缺失时，处于常灭状态。 | 绿灯 |
| 2 | 电源1 | 装置电源1上电后点亮，失电后熄灭。 | 绿灯 |
| 3 | 电源2 | 装置电源2上电后点亮，失电后熄灭。 | 绿灯 |
| 4 | 告警 | 装置由于硬件、软件或是配置出现异常时会处于常亮状态，正常运行时处于常灭状态，其中通信中断及对时异常时不亮告警灯。 | 红灯 |
| 5 | 对时异常 | 对时服务状态异常时会处于常亮状态，对时正常时处于常灭状态。 | 红灯 |

5）功能要求

数据采集应满足如下要求：

应支持对服务器、工作站、网络设备、安全防护设备、数据库等监管对象进行数据采集；

应支持采集服务器、工作站的用户登录、操作信息、运行状态、移动存储设备接入、网络外联等事件信息；

应支持采集数据库的操作信息、运行状态等事件信息；

应支持采集网络设备的用户登录、操作信息、配置变更信、流量信息、网口状态信息等事件信息；

应支持采集安全防护设备的用户登录、配置变更、运行状态、安全事件信息等事件信息；

应支持触发性事件信息的采集和周期性上送的状态类信息的采集；

数据处理应满足如下要求：

应支持通过流量进行协议分析，对异常流量和行为进行实时监视与预警。

应支持以分钟级统计周期，对重复出现的事件进行归并处理；

应支持根据参数配置，对采集到的CPU利用率、内存使用率、网口流量、用户登录失败等信息进行分析处理，根据处理结果决定是否形成新的上报事件。

应支持对网络设备SYSLOG信息进行分析处理，提取出需要的事件信息（如用户添加事件）；

应能形成外设接入事件、用户登录事件、危险操作事件、状态异常事件等上传事件；

网络安全监测装置以服务代理的形式提供服务给网络安全监管平台调用，服务代理应满足如下要求：

应支持远程调阅采集信息、上传事件等数据信息，应支持根据时间段、设备类型、事件等级、事件记录个数等综合过滤条件远程调阅数据信息；

应支持对被监测系统内的资产进行远程管理，包括资产信息的添加、删除、修改、查看等；

应支持参数配置的远程管理，包括系统参数、通信参数及事件处理参数；

应支持通过代理方式实现对服务器、工作站等设备基线核查功能的调用；

应支持通过代理方式实现对服务器、工作站等设备主动断网命令的调用；

应支持通过代理方式实现对服务器、工作站等设备的关键文件清单、危险操作定义值、周期性事件上报周期等参数的添加、删除、修改、查看；

应支持通过网络安全监管平台对网络安全监测装置进行远程程序升级；

6）通信功能

1与监管对象通信

与服务器、工作站设备通信

网络安全监测装置与服务器、工作站设备通信应满足以下要求：

应支持采用自定义TCP协议与服务器、工作站等设备进行通信，实现对服务器、工作站等设备的信息采集与命令控制。报文格式包括报文头、报文体和报文尾三部分与数据库通信。

网络安全监测装置与数据库通信应满足以下要求：

支持通过消息总线功能接收数据库设备事件信息。

与网络设备通信

网络安全监测装置与网络设备通信应满足以下要求：

应支持通过SNMP协议主动从交换机获取所需信息；

应支持通过SNMP TRAP协议被动接收交换机事件信息；

应采用SNMP、SNMP TRAP V3版本与交换机进行通信；

应支持通过SYSLOG协议采集交换机信息。

与安全防护设备通信

网络安全监测装置与安全防护设备通信应满足以下要求：

应支持通过SYSLOG协议采集安全防护设备信息。

2与监管平台通信

a事件上传通信

事件上传通信应满足如下要求：

应采用DL/T634.5104通信协议；网络安全监管平台作为服务端，网络安全监测装置作为客户端；应采用自定义的报文类型；TCP连接建立后，应首先进行基于调度数字证书的双向身份认证，认证通过后才能进行事件上传；应只与网络安全监管平台建立一条TCP连接；

b服务代理通信

服务代理通信应满足如下要求：

应采用基于TCP的自定义通信协议；网络安全监测装置作为服务端，网络安全监管平台作为客户端；应支持多个TCP连接，至少支持4个；对未配置的网络安全监管平台IP地址发来的TCP连接请求应拒绝响应。

3时钟同步

应满足如下要求：

应支持IRIG-B码或SNTP对时方式；

应具备守时功能。

4性能要求

对上传事件信息的处理时间≤500ms；

对远程调阅的处理时间≤500ms；

应具备不少于4个10M/100M/1000M自适应以太网电口（支持网口扩展），采用RJ45接口；

应支持采集信息的本地存储，保存至少半年的采集信息；

应支持上传事件信息的本地存储，保存至少一年的上传事件信息；

本地日志审计记录条数≥10000条；

通过IRIG-B同步，对时精度≤1ms，通过SNTP同步，对时精度≤100ms；

在没有外部时钟源校正时，24小时守时误差应不超过1s；

平均故障间隔时间（MTBF）≥30000h。

5安全要求

网络安全监测装置自身应具备基本的安全性，应满足如下要求：

装置操作系统安全应达到三级标准要求；

不得内置后门、不存在缓冲区溢出等安全漏洞；

应具备检测并抵御各种常见网络攻击的能力及抵御渗透攻击的能力；

应关闭通用的网络服务及端口；

应不使用http、https协议进行通信；

应采用基于调度数字证书的认证技术保障基线核查、命令控制、配置管理、软件升级等服务代理功能的安全性。

3.2调度数据网等级保护测评与风险评估

1）委托的测评机构需有网络安全等级保护测评机构推荐证书（由国家网络安全等级保护工作协调小组办公室颁发）、信息安全风险评估服务资质证书（中国信息安全认证中心颁发）。提供两个证书扫描件等证明材料。

2）鉴于项目地点在安徽省境内，委托的测评机构需为安徽省内注册的企业。提供营业执照等证明材料。

3）投标方需得到测评机构对本项目的投标授权函（盖测评机构公章）。

3.2.1技术要求

依据国家等级保护相关标准《GB/T 22239-2008 信息系统安全等级保护基本要求》、《GB/T 28448-2008 信息系统安全等级保护测评要求》、《GB/T 22239-2019 网络安全等级保护基本要求》、《GB/T 28448-2019 网络安全等级保护测评要求》，以《GB/T22240 信息系统安全等级保护定级指南》、《GB/T 28449-2018 信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》为基础，结合ISO/IEC 27001、ISO/IEC 20000、ISO 22301、ITIL和ITSS等行业最佳实践对各采购方重要信息系统开展等级保护测评，内容包括：

安全技术测评：包括物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份恢复等五个方面的安全测评；

安全管理测评：包括安全管理机构、安全管理制度、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理等五个方面的安全测评；

安全测试：针对重要信息系统进行定期的漏洞扫描、渗透测试等安全服务工作；

整改建议：投标人应根据现场测评中发现的问题，分析与等级保护基本要求、ISO/IEC 27001、ISO/IEC 20000、ISO 22301、ITIL和ITSS等行业最佳实践之间的差距，按照信息安全等级保护标准要求提出安全整改报告；

编制和完善安全管理制度：依据《信息系统安全等级保护基本要求》和《信息系统等级保护安全设计技术要求》，参考ISO/IEC 27001、ISO/IEC 20000、ISO 22301、ITIL和ITSS等行业最佳实践，协助招标方制订和完善各项信息安全管理制度，规范信息安全日常管理工作，提高信息安全基础管理水平；

编制测评报告：完成上述测评工作和整改加固实施后，投标人最后出具符合公安机关要求的各信息系统网络安全等级保护测评报告。

3.2.2技术服务要求

1项目团队要求

投标人需根据测评业务系统的数量自行评估并配置不少于5人的测评实施团队，测评实施团队在合同约定期内派驻招标人指定地点办公；投标人在中标后需保证在实施阶段主要技术人员必须是全职。

2交付成果要求

投标人应严格按照项目建设内容要求提供服务，各阶段交付成果包括但不限于以下内容：

| 项目阶段 | 项目成果 |
| --- | --- |
| 项目启动阶段 | 项目启动会PPT 项目实施计划书 测评方案 |
| 现状调研阶段 | 合同约定覆盖的各信息系统安全防护《定级报告》 合同约定覆盖的各信息系统定级报告的《专家评审意见表》，专家评审所选取专家需经过甲方认可并提供相关材料证明 合同约定覆盖的各信息系统《信息系统基本情况调查表》 合同约定覆盖的各信息系统《备案表》 《网络安全等级保护现状调研与差距分析报告》 |
| 等级测评实施阶段 | 合同约定覆盖的各信息系统《测评报告》及《备案证明》 《网络安全等级保护安全提升需求分析报告》 |
| 验收阶段 | 《XXXX网络安全等级保护测评服务验收报告》 |

4性能保证与项目内容

4.1投标方提供的产品必须符合本技术规范书的各项技术要求和性能指标。

4.2投标方应对所提供的设备进行分项报价，并负责设备的包装及运输(交货地点为安装现场)。

4.3对配套设备的要求

1)本规范书所涉及的设备，如由其他厂家配套的应由投标方统一协调，并对厂家提供的产品质量及进度负责。

2)所有外购件应由投标方负责选择，采用性能可靠的优质产品，附有相应的产品合格证和说明书，并取得招标方认可方能使用。

3)在安装、调试期间及质保期(质保期为现场验收合格后12个月)内因质量问题引起的设备部件的损坏，由投标方免费更换。

4)投标方应提出施工现场安装注意事项及安装质量标准。

5)系统正常后进行现场调试(包括系统联调)，测试内容按系统技术要求逐项进行并记录。验收合格后进入12个月质保期。

5安装施工以及服务

安装地点和环境在买方指定的地点，卖方或制造商应负责设备的安装、调试，保障设备正常运行。卖方需明确以下问题：

1)设备安装由卖方负责，安装过程中所有电缆及接头均由卖方提供并施工。

2)卖方负责对施工地点进行现场勘察，提供工程施工和相关安装资料，并负责指导买方人员掌握和使用这些技术资料。卖方应提供下列各种详细资料：

3)设备外型尺寸、重量、面板布置、进出线方式。

4)所需电源种类、功耗、电压、地线要求。

5)机房荷重、环境要求。

6)安装调测时使用的工具、设备由卖方提供，通用工具由买方协助解决。双方应协商制定工程进度表，卖方负责按工程进度表进行施工。

6设备交付进度

6.1设备交货进度：交货时间按合同草签后30天内。

6.2交货期为从合同签字起至设备运至现场为止。

7技术服务与技术培训

7.1技术服务

7.1.1  技术后援支持

卖方或制造商必须向买方承诺技术后援支持，为今后买方主要软、硬件设备的功能扩充、服务提供至少一年的技术支持。

7.1.2  质保及售后服务

7.1.2.1  质保及售后服务

本技术规范书中所有设备必须有以下条件：

质保：所有本规范书内包含的产品质保期为12个月，对于设备，包括硬件、软件，在质保期内，提供免费的生产原厂商软件升级包和免费的生产原厂商设备保修备件；质保期自设备通过最终验收之日起计算，其费用计入总价。请卖方或制造商详细描述质保方案。

售后服务：卖方或制造商需提供质保期内免费的7×24小时技术支持与服务。卖方或制造商必须按照如下格式对服务响应时间进行明确描述。“设备出现故障时必须在2小时内对买方所提出的维修要求做出响应，12小时内到达现场。对于24小时解决不了的问题，应提供备用设备。”卖方或制造商如有其他服务响应可以另加描述。

卖方或制造商详细说明所提供的设备原厂商三年售后服务与技术支持的级别及服务内容。应答人必须提出质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、模块、部件）。

在质保期内，应答人应提供相关软件的免费升级和备品更换服务；应答应人负责对其提供的设备进行现场维修与维护，不收取额外费用；在质保期后应答人应以不高于本合同相应的最优惠价格向买方提供修理和维修合同设备必要的备品备件。

要求各应答人承诺在产品交付时提供针对交付产品的原厂三年质保函。

7.1.2.2  质保期后的质保与售后服务

卖方或制造商按照上述质保与售后服务为标准，为买方提供质保期后的维保方案和报价，不计入总价。

在质保期过后，卖方或制造商应以不高于本合同相应的最优惠价格向买方提供修理和维修合同设备必要的备品备件。

原厂商技术支持站点（或办事处）与原厂商备品备件库。

卖方或制造商需提供国家电网公司涉及地理区域范围内的原厂商技术支持站点及原厂商备品备件库。

7.2 技术培训

7.2.1  培训总则

1)  培训服务为项目单位自愿采购内容。

2)  卖方提供的培训服务必须满足招标方要求。

3)  卖方必须提供高水平的培训。培训应包括硬件、软件等。所提供的培训课程表随应答文件一起提交。

4)  卖方派出的培训教员应至少具有三年的相同课程的教学经验。

5)  所有的培训教员必须用中文授课(如果讲师不会讲中文，卖方必须提供中文翻译),除非有其它的协议规定。

6)  卖方必须为所有被培训人员提供培训用计算机、网络环境、文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文。

7)  培训场所由卖方提供。

8)  培训时间与日期与招标方协商决定。

9)  培训费用根据培训内容按照每人每天计算。

10)  培训费用单独报价，不计入总价。

11)  卖方应提供现场免费培训。

7.2.2  培训内容与课程要求

1)  培训内容应包括：卖方所提供的软、硬件设备的相关技术原理、性能、操作使用方法、维护管理的技术、实际的操作练习等。使买方具备独立进行管理、维护测试和故障处理等工作的能力，以保证卖方所提供的设备能够正常、安全运行。

2)  培训费用包括课程费、资料费等，不计入总价。

3)  提供详细培训体系内容。

8保密条款

8.1保密范围

招标过程中涉及的甲方所有商业秘密、技术秘密、通信或项目相关的其他信息，无论书面的、口头的、图形的、电磁的或者其他任何形式的信息，包括（但不限于）数据、样品、草案、技术、方法和其他信息。

8.2双方的权利和义务

1)甲方负责向乙方发放项目招标书，提供部分与项目招标相关的背景资料

2)乙方按甲方的招标书要求，提供可行性分析、技术方案及实施规划等报告等相关资料交给甲方，甲方拥有所有权和处置权

3)未经甲方书面同意，乙方不得利用甲方招标标书及相关资料中所涉及的商业秘密、经营模式、业务流程等向第三方公布

4)乙方不得利用所掌握的甲方商业秘密谋取私利

5)未经甲方许可，乙方不得复制或拷贝甲方资料

6)乙方必须严格遵守甲方的保密制度，防止泄露甲方的商业秘密

9供货、服务范围与工作范围

9.1供货、服务范围一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标人要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 网络安全监测装置 | 台 | - 中国电科院检测合格的II型网络安全监测装置。 | 1 |
| 2 | 防火墙 | 台 | - 国产 | 1 |
| 3 | 涉网主机接入服务 | 项 | - 使用agent代理程序和原厂（AVC）开发接口接入 | 1 |
| 4 | 涉网交换机及安全设备接入 | 项 | - 满足调度要求 | 1 |
| 5 | 调度数据网等级保护与风险评估 | 台 | - 满足上述技术要求 | 1 |
| 6 | 安装辅材 | 套 | 满足项目现场实际需要 | 1 |

9.2供货范围内所有硬件设备之间的连接电缆(或光缆、通讯线缆、电源插排)、网线和连接设备均由投标方提供，在投标文件中详细列出，并满足现场所有要求。

9.3投标方提供的设备(包括硬件和软件)必须是成熟的、完整的，而不是正在开发和准备开发的，并且能很好地适应电力系统的特点。全部设备应具有全新材料、先进结构和一流的工艺水平。

10、工作内容

| 工作内容 | 相关要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 安装网络安全监测装置II型 | 部署在安全区II区 |  |
| 网络安全监测装置调试以及调度接口调试 | 邀请相关厂家协助调试 |  |
| 远动通信系统接入网络安全监测装置服务 | 通过Agent程序进行接入 |  |
| AVC系统接入网络安全监测装置服务 | AVC系统厂家开发接口程序进行接入 |  |
| 故障录波系统接入网络安全监测装置服务 | 通过Agent程序进行接入 |  |
| 网络设备接入网络安全监测装置服务 | 通过协议主被动监测 |  |
| 开展调度数据网等保测评和安全评价工作 | 邀请有资质第三方 |  |
| 出具合格的报告和证书 |  |  |